附件：
       郑州市中医院消防设施年度维护保养单位招标要求
一、投标单位要求：
1、具备独立法人资格，注册资本在500万及以上；
2、具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为；
3、投标人须具有三年维保经验并提供三年供应商和客户资料。
二、维保时间：合同签订之日起一年。

- 维保范围
1、火灾自动报警系统
2、自动喷淋灭火系统
3、消防水系统
4、消火栓灭火系统
5、消防广播、消防对讲系统
6、防排烟控制系统
7、应急照明及疏散指示系统
四、维保方式
（一） 例行检修
１、每周进行一次日常检查。
（1）每周对报警系统日常误报警及破损的消防器材进行清查、报警系统运行检查、系统日常保养，确保报警系统的正常、灵敏、精确。
（2）确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常，各水箱、水池水位正常。
（3）对消防水系统进行末端试水，室外消防栓有序检X域消防栓的完好、好用，消防水出水状况符合消防规定。
（4）发现以上隐患，在24小时内排除、修复，重大隐患48小时排除，并采取应急措施。
２、每月进行一次常规检查。
（1）在每周检查的基础感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消防栓报警按钮进行测试，抽测率须达50%以上。

- 每月一次对报警系统的联动进行测试：报警主机调至自动档，在任意层次用烟雾或按一到两个手报报警，应达到以下要求：三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源。

- （3）每月一次对消防水系统的联动检查测试：
①报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜在自动档时任意按一个消防栓按扭报警或打开末端试水装置，三十秒内启动消防栓泵。
３、在有院方工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的功能测试、保养，并就测试情况出具测试记录。
４、每半年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：
（1）火灾自动报警系统
（2）自动喷淋系统
（3）消火栓灭火系统
（4）消防广播、消防对讲系统
（5）防排烟系统
（6）应急照明和疏散指示系统
5、对检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告甲方，同时采取应急措施。
六、其它要求
1、需负责对消防设施的维护保养，保证其设施正常工作，并符合消防规范的要求；承担消防安全检查、消防安全事故中因消防设施所产生的责任。
2、需提供消防设备更换、维修价格表，更换、维修消防设备部件单价在200及以下（探测器除外）的费用由维保单位承担；单件价格超过XX的费用经院方确认后由院方承担。
3、有责任和义务配合院方及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。